PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W GRZĘDZICACH

BRANŻA: 	ELEKTRYCZNA

ADRES

INWESTYCJI:		dz. nr 73 obręb Grzędzice, gmina Stargard Szczeciński

INWESTOR:		GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI

ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Marek Mielczarek  upr. ZAP/0146/POOE/07

##### STARGARD SZCZECIŃSKI, wrzesień 2014

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy że projekt budowlany „Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy strażackiej w Grzedzicach”, dz. nr 73 obręb Grzędzice, gmina Stargard Szczeciński, branża:  elektryczna

dla Inwestora: Gmina Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

## mgr inż. Marek Mielczarek

## upr. nr ZAP/0146/POOE/07

SPIS TREŚCI:

- Strona tytułowa

- Załączniki

- Umowa o świadczenie usługi kompleksowej nr B404233380 z dnia 01.08.2011r.

- Uprawnienia ZAP/0146/POOE/07

- Przynależność do ZOIIB

- Część tekstowa

- Wstęp

- Opis rozwiązań projektowych

- Obliczenia

- Informacja BIOZ

- Rysunki pozatekstowe szt. 5 wg załączonego niżej zestawienia.

| Lp. | Numer rysunku | Tytuł rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 01 | Schemat główny zasilania |
| 2 | 02 | Plan instalacji elektrycznych |
| 3 | 03 | Tablica główna „TG” – schemat |
| 4 | 04 | Tablica główna „TG” – wyposażenie |
| 5 | 05 | Schemat ideowy zasilania i sterowania pracą aparatów grzewczo-wentylacyjnych |

III. Część tekstowa

- Wstęp

##### Niniejszy projektu obejmuje remont  instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej w Grzędzicach, dz.73.

  - Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia międzybranżowe

- aktualne normy i przepisy

Jako ochronę przeciwporażeniową (PN-IEC 60364-4-41) zastosowano w sieci TN 0,4kV  samoczynne wyłączanie oraz II klasę ochronności (obudowa tablicy „TG” oraz szafki pomiarowej „SP w II klasie ochronności)

  - Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- zasilanie tablicy bezpiecznikowej „TG” w budynku

- 	tablicę bezpiecznikową „TG”

- instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3-faz. w pomieszczeniu wozowni, magazynie

- instalacje oświetlenia zewnętrznego

- zasilanie aparatów grzewczo - wentylacyjnych.

- zasilanie wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu wozowni

- przesunięcie istniejącej oprawy oświetleniowej w pomieszczeniu magazynu (07)

- instalację wyrównawczą

- prace demontażowe

UWAGI:

- Zgodnie z Umową o świadczeniu usługi kompleksowej nr B404233380r moc przyłączeniowa obiektu wynosi 22kW (zabezpieczenie 3x35A). Dobór kabla zasilającego zaprojektowano dla zwiększonego poboru mocy  (32kW).

- Przed przystąpieniem do robót w zakresie przebudowy i rozplombowania istniejącego układu pomiarowego  należy w/w roboty zgłosić w EneaOperator RD Stargard

- W przypadku wykonywania remontu pozostałych pomieszczeń instalacje elektryczne w tych pomieszczeniach należy dostosować do układu sieci TN-S, instalacje gniazd wtyczkowych dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo prądowymi

2.   OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

  - Zasilanie tablicy głównej „TG”

Zasilanie tablicy bezpiecznikowej „TG” (zlokalizowanej w budynku ) projektuje się kablem YKY 4x25mm2 z istniejących zacisków prądowych zlokalizowanych przy konstrukcji wsporczej istniejącej linii napowietrznej 0,4kV poprzez projektowaną szafkę pomiarową „SP”. Projektowany kabel układać w rurze ochronnej RSM 50 na elewacji budynku.

Szafkę pomiarową „SP” typu SP-1 z tworzywa termoutwardzalnego (II klasa ochronności) zabudować na ścianie, na zewnątrz budynku remizy na wysokości około 1,1m od poziomu posadzki. Okienko odczytowe licznika winno znajdować się na wysokości nie wyżej niż 1,8m nad ziemią.

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano licznik energii czynnej, trójfazowy.

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3xS301, C50A w obudowie przystosowanej do oplombowania zlokalizowane będzie w szafce „SP”.

Dla szafki pomiarowej „SP jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosowano obudowę o II klasie izolacji. Lokalizację szafki „SP” pokazano na rys. 02. Schemat główny zasilania – rysunek 01.

Istniejącą tablicę licznikową zlokalizowaną wewnątrz budynku należy zlikwidować.

2.2. Tablica główna „TG”

Tablicę główną „TG” zaprojektowano z wykorzystaniem obudowy z tworzywa –II klasa ochronności typu XL 160 4x24 mod. Projektowaną „TG” należy zabudować na ścianie pomieszczenia wozowni na wysokości około 1,0m od posadzki. Rozdział przewodu PEN na N i PE w tablicy głównej "TG". Punkt rozdziału uziemić Ru<10 om.

Schemat i wyposażenie tablicy głównej „TG” pokazano na rys. 03, 04.

2.3. Instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych w pomieszczeniu wozowni, magazynie.

Instalacje gniazdek wtyczkowych 1-faz. zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych na uchwytach.

Instalacje gniazdek wtyczkowych 3-faz. zaprojektowano przewodami YDY 5x2,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych na uchwytach.

Gniazda wtyczkowe montować na wysokości  około 1,2m od posadzki. Stosować osprzęt natynkowy, hermetyczny. Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr 02.

2.4. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano z wykorzystaniem projektorów LED, z odbłyśnikiem asymetrycznym 46W/3583lm. Projektowane oprawy oświetleniowe montować na elewacji budynku na wysokości około 4m.

Nad wejściem do świetlicy zabudować oprawę oświetleniową typu „Plafoniera (wymiana istniejącej oprawy).

Instalację oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano przewodami YDY 3x1,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych na uchwytach.

Plan instalacji oświetlenia zewnętrznego pokazano na rys. nr 02.

2.5. Przesunięcie istniejącej oprawy oświetleniowej w pomieszczeniu magazynu (07)

W pomieszczeniu magazynu (07) istniejącą oprawę oświetleniową przesunąć na środek pomieszczenia i połączyć z istniejącym obwodem oświetleniowym.

2.6. Zasilanie wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu wozowni.

Zasilanie istniejącego wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu wozowni zaprojektowano przewodem YDY 3x1,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych na uchwytach.

Plan instalacji pokazano na rys. nr 02.

2.7. Instalacja uziemienia wyrównawczego

Główną szynę wyrównawczą zabudować pod tablicą główną „TG” i przyłączyć do niej linką LY 25mm2: zacisk PEN tablicy głównej "TG", główną metalową rurę wodna wchodzącą do budynku; linką LY 4 mm2 miejscową szynę wyrównawczą. Miejscową szynę wyrównawczą zamocować we wskazanym miejscu na wysokości ok.0,3m od posadzki i połączyć z nią metalowe części (baterie) linką miedzianą 2,5mm2. Główną szynę wyrównawczą połączyć bednarką FeZn 25x4mm z instalacją uziemiającą budynku. Wypadkowa rezystancja uziemienia Ru< 10Ω.

2.8.Zasilanie i sterowanie pracą aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

Zasilanie aparatów grzewczo – wentylacyjnych „AGW..” zaprojektowano przewodami YDY 5x4mm2 układanymi w pomieszczeniu wozowni w rurkach ochronnych na uchwytach; w pomieszczeniu świetlicy w korytkach kablowych. Aparaty grzewczo - wentylacyjne montować na ścianie na wysokości około 2,5m od posadzki.

Sterowanie pracą aparatów grzewczo – wentylacyjnych odbywać się będzie z paneli sterowniczych PS. Za pomocą paneli sterowniczych PS możemy sterować prędkością obrotową wentylatorów oraz możemy redukować moc grzejną (0-1/2-1), na termostacie ustawiamy temperaturę jaka ma być utrzymana w danym pomieszczeniu.

Bilans cieplny.

Pomieszczenie świetlicy – dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne o mocy grzewczej 9kW każdy (razem 18kW) – temperatura pomieszczenia +20 st.C

Pomieszczenie wozowni– aparat grzewczo-wentylacyjny o mocy grzewczej 9kW – temperatura pomieszczenia +5 st.C

W celu ograniczenia strat ciepła należy na posadzce strychu nieużytkowego ułożyć 10cm wełny, drzwi garażowe do pomieszczenia wozowni należy ocieplić od wewnątrz styropianem o grubości około 5cm i przykryć blachą.

2.9.Prace demontażowe

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać demontaż:

- istniejącego zasilania budynku

-  tablicy licznikowej

- tablicy głównej

- instalacji gniazd wtyczkowych 1 i 3 faz. w pomieszczeniu wozowni i magazynie (07)

- instalacji gniazda wtyczkowego 3 fazowego w pomieszczeniu świetlicy

- instalacji gniazda wtyczkowego na elewacji budynku

- instalacji oświetlenia zewnętrznego ( oprawy oświetleniowe, osprzęt)

Uwaga: pozostałe instalacje nie podlegają remontowi. W związku z powyższym należy podczas remontu chronić je przed uszkodzeniem mechanicznym.

- Obliczenia

  - Moc pobierana przez obiekt

- Pinst.= 53,65kW  Pszcz.= 32,0kW 	Iobl. = 49,9A

  - Dobór przewodów zasilających. (obliczenia dla zwiększonego poboru mocy)

Muszą być spełnione  dwa warunki:		Iobl.  In  IZ   i   I2   1,45 Iż

- kabel zasilający tab. bezp. „TG”  YKY 4x25mm2 , Iz= 80A, kabel zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym S301 C 50A, I n=50 A;

49,9A 50A  80A 	 1,45x50A=72,5A  116A   warunki spełnione.

3.3. Obliczenia spadków napięć:

Spadek napięcia na kablu od zacisków prądowych przy konstrukcji wsporczej do „TG”, P=32kW, YKY 4x25 (l=25m),

ΔU1%=100⋅l⋅Pγ⋅S⋅U2=0,36%

Spadek napięcia na przewodzie z „TG” do najniekorzystniejszego odbioru (gniazdo 1 faz.), P=1,0kW, YDY 3x2,5 (l=30m),

ΔU2%=2⋅100⋅l⋅Pγ⋅S⋅U2=0,81%

Całkowity spadek od „TG” do najniekorzystniejszego odbioru (gn. 1 faz.)

ΔU%= ΔU1%+ ΔU2%=1,17%

Spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej U%dop  4%

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

4.1. Kabel zasilający.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kabel energetyczny 0,6/1kV YKY 4x25mm2 | m | 25 |
| 2 | Rura ochronna typu RSM 50 | m | 22 |
| 3 | Rura ochronna typu RL 50 | m | 3 |
| 4 | Bednarka FeZn 25x4mm | m | 8 |
| 5 | ##### Uziom pionowy szpilkowy typu „Galmar” , l=6m | kpl | 1 |

4.2    Wnętrzowe instalacje elektryczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oprawa ,,Plafoniera’’, 2x18W, 230V, odporna na uderzenia mechaniczne | Szt. | 1 |
| 2 | Projektor LED typu OLSYS1, odbłyśnik asymetryczny, II klasa ochronności, odporny na UV, 46W/3583lm, IP 66, IK 08 | Szt. | 2 |
| 3 | Łącznik 1-bieg.16A, natynkowy, hermetyczny, IP44 | Szt. | 3 |
| 4 | Gniazdo wtyczkowe, 1-faz., 16A/N+PE, IP44, n/t | Szt. | 14 |
| 5 | Gniazdo wtyczkowe, 1-faz. w obudowie hermetycznej zamykanej na klucz | Kpl. | 1 |
| 6 | Gniazdo wtyczkowe 3-faz, 3x16A/N+PE, IP67, n/t, z rozłącznikiem i blokadą mechaniczną | Szt. | 2 |
| 7 | Przewód YDY 3 x 1,5 mm2 , 750V | m | 70 |
| 8 | Przewód YDY 3 x 2,5 mm2 , 750V | m | 110 |
| 9 | Przewód YDY 5 x 2,5 mm2 , 750V | m | 45 |
| 10 | Przewód YDY 5 x 4 mm2 , 750V | m | 52 |
| 11 | Przewód LIYCY 10 x1,5 mm2 , 750V | m | 9 |
| 12 | Przewód LIYCY 7 x1,5 mm2 , 750V | m | 3 |
| 13 | Rura ochronna RL 25 | m | 247 |
| 14 | Rura ochronna RL 32 | m | 16 |
| 15 | Rura ochronna RSM 25 | m | 6 |
| 16 | Korytko kablowe z tworzywa sztucznego KN 40x25mm | m | 18 |
| 17 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu PANTHER SE09, nagrzewnica elektryczna 9kW, 400V, IP 44 | Szt. | 3 |
| 18 | Panel sterowniczy typu PP15 | Szt. | 3 |
| 19 | Termostat RTI 2 zakres temperatut +5st.C do +35st.C | Szt. | 3 |
| 20 | Świetlówka liniowa 2x40W | Szt. | 10 |
| 21 | Tabliczka opisowa „Syrena alarmowa” | Szt. | 1 |

4.3    Instalacja uziemienia wyrównawczego

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szyna do wyrównania potencjałów typu K12; | Szt. | 1 |
| 2 | Szyna do wyrównania potencjałów typu SWP-G1 | Szt. | 1 |
| 3 | Linka miedziana 750V, typu LY 25mm2 | m | 5 |
| 4 | Linka miedziana 750V, typu LY 4mm2 | m | 25 |
| 5 | Linka miedziana 750V, typu LY 2,5mm2 | m | 3 |

4.4	Tablica główna „TG” wyposażona wg rys. 03, 04-1kpl.

4.5	Szafka pomiarowa „SP” wyposażona wg rys. E-01-1kpl.