Załącznik nr 3 do GKI.271.52.2018.G.Ch Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej .„ Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie”.

1. Opracowywana dokumentacja dot. przebudowy stacji wodociągowej w Ulikowie powinna przewidywać:

1)Wymianę hydroforów o pojemności 2,5 m³ na hydrofory 4,0 m³- szt. 2 (isniejące hydrofory mają zbyt małą retencję. Długi okres eksploatacji spowodował ubytki w dennicach i płaszczach hydroforów, co może powodować obniżenie ciśnienia przez UDT).

2) Wykonać odstojnik wód popłucznych- aktualnie jeden odstojnik Ø1500 mm nie zapewnia oczyszczania wód popłucznych z płukania filtrów.

3) Należy wymienić ogrodzenie stacji wodociągowej- ok. 150 mb- istniejące ogrodzenie wykonane jest częściowo z siatki leśnej i częściowo  z drutu kolczastego.

4) Wymianę rurociągu wód popłucznych ok. 180 mb- istniejący rurociąg wykonany jest z rur ceramicznych- sączków, co powoduje niedrożność kanału przez wrastające korzenie roślin.

5) Wymianę sprężarki WAN na dmuchawę- istniejąca sprężarka olejowa nie zabezpiecza ilości powietrza do płukania filtrów.

6) montaż areatora szt. 1 – istnieje brak należytego napowietrzenia wody w filtracji może spowodować w konsekwencji pogorszenie wyników chemicznych jakości wody.

7) Wymiana szafy sterowniczej w stacji wodociągowej.

2. Opracowywana dokumentacja dot. przebudowy Ujęcia Wody w Ulikowie powinna obejmować :

1) Przebudowę szyb studziennych kpl. 3 z wymianą głowic, ocieplenia zewnętrznego.

2) Wymianę ogrodzenia ujęcia wody- ok. 200 mb- ogrodzenie wykonane jest z siatki leśnej na słupkach stalowych i częściowo betonowych.

3) Wymianę agregatów głębinowych- 3 kpl. z wymianą rur wznośnych Ø 80 mm- kołnierzowe stalowe- z dostosowaniem agregatów co do wydajności studni i wymaganego ciśnienia

4) Wymianę rurociągu tłoczny stalowy Ø 80 mm na trzy rurociągi niezależne: studnia- stacja z opomiarowaniem- przepływomierzami  zamontowanymi w stacji wodociągowej (trzy rurociągi, każdy po 174 mb długości).

3. Remont budynku- pokrycie dachu, elewacja, wymiana dzwi wejściowych.

4. Zakres dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmuje:

1) szczegółowa inwentaryzacja stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotu umowy,

2) inwentaryzacja zieleni wraz z  dokumentacją fotograficzną i opisem w zakresie dot. przedmiotu opracowania,

3) projekt budowlano- wykonawczy, w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,

5) przedmiar robót, zawierający opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr, rok wydania i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny), sporządzony w ten sposób, aby mógł służyć, jako podstawa do sporządzenia kosztorysu ofertowego,

6) kosztorys inwestorski (sporządzony odrębnie dla poszczególnych etapów), opracowany na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389),

7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych robót budowlanych, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w art.21 ust.2 ustawy Prawo budowlane; informacja winna uwzględniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), oraz:

- uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i opinii koniecznych do wykonania przedmiotu umowy w tym ZUD, innych dokumentów niezbędnych dla realizacji umowy

- uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu z właściwego Urzędu dokumentu o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych.

5. Wykonawca wykona dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy z uwzględnieniem wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan wydanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., stanowiący załącznik nr  6 do ogłoszenia.

6. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić dokument p.n. Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński- załącznik nr 7 do ogłoszenia.

7. Zakres opracowania obejmuje działki nr 27/19 i 27/6 obręb ewidencyjny Ulikowo. Obydwie działki znajdują się w specjalnym obszarze „Natura 2000 Dolina Krąpieli” PLH 320005- Załącznik nr 8 mapka.